目    录

1	概述	1

1.1	应用范围	1

1.2	主要特点	1

1.3	保护功能	2

1.4	测量功能	2

1.5	监视功能	3

1.6	控制功能	3

1.7	事件记录	4

1.8	人机接口	4

1.9	通讯功能	4

2	技术参数	5

2.1	环境条件	5

2.2	工作电源	5

2.3	控制电源	5

2.4	交流电流回路	5

2.5	交流电压回路	5

2.6	开关量输入回路	5

2.7	继电器输出回路	6

2.8	测量精度	6

2.9	绝缘性能	6

2.10	电磁兼容性能	6

2.11	机械性能	6

3	保护原理	7

3.1	差动速断保护	7

3.2	比率差动保护	7

3.3	横差保护	9

3.4	励磁变电流速断保护	9

3.5	励磁变过流保护	10

3.6	励磁变过负荷保护	10

3.7	复合电压过流保护	10

3.8	过负荷保护	11

3.9	负序电流保护	12

3.10	零序电流保护	12

3.11	过电压保护	12

3.12	低电压保护	13

3.13	零序电压保护	13

3.14	失磁保护	14

3.15	励磁过电压保护	15

3.16	励磁低电压保护	16

3.17	过频率保护	16

3.18	低频率保护	16

3.19	逆功率保护	17

3.20	转子接地保护	17

3.21	CT回路断线告警	18

3.22	PT回路断线告警	18

3.23	控制电源失电告警	19

3.24	合闸回路断线告警	19

3.25	跳闸回路断线告警	19

4	整定说明	21

4.1	保护功能投退整定表	21

4.2	保护定值整定表	21

4.3	设备参数整定表	24

4.4	开关量参数整定表	25

4.5	电度底码设置整定表	25

4.6	出口矩阵设置整定表	25

5	附录	27

5.1	YTFB-21、YTFB-22机械尺寸和开孔图	27

5.2	背面端子图	28

5.3	典型接线图	30

# 概述

## 应用范围

YTFB系列微机发电机保护测控装置主要应用于中小型发电机的保护和测控，分为YTFB-21发电机差动保护测控装置和YTFB-22发电机后备保护测控装置配合一起构成发电机的完整保护。可集中组屏，也可分散安装到开关柜上，全面支持厂站自动化系统。

## 主要特点

- 集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体；专门针对开关柜进行“单元化”设计，简化了开关柜二次设计和施工，代替了各种常规继电器和测量仪表，节省了大量的安装空间和控制电缆。

- 采用32位浮点型数字信号处理器（DSP），具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性，过去由于CPU性能等因素而无法实现的保护算法可轻松实现。

- 以太网、RS485和CAN多种通讯方式可选，每种通讯都可选择单网和双网通讯方式，基本可满足自动化组网的需要。

- 标志型材机箱，防水，防尘，并具有很强的抗静电、抗电磁干扰和抗机械振动能力；既可分布式就地安装在开关柜上，也可集中组屏安装；装置结构紧凑，便于安装、配线和调试。

- 表面贴工艺，重要器件（如电源模块、互感器、继电器、液晶显示屏、接线端子等）均采用国内外知名企业的成熟产品，平均无故障时间达100,000小时。

- 完善的自检能力，发现装置异常能自动告警；具有自保护能力，有效防止接线错误或非正常运行引起的装置永久性损坏；免维护设计，无需在现场调整采样精度，测量精度不会因为环境改变和长期运行引起误差增大。

- 国际通用输入电源模块，兼容220V交流或直流工作电源，更在电源跌落和电压突变方面有出色表现。

- 断路器操作回路具有交直流通用的硬件防跳闭锁模块，分/合闸操作回路的电流大小不影响模块正常工作。强化的断路器操作管理功能，对各种运行方式的均能适用。

- 开关量输入支持直接跳闸或告警，用于重要保护或联锁跳闸。采用可设置变位确认时间窗技术，有效消除开关接点抖动和电磁干扰，保证遥信正确率达100%。

- 人机接口符合人机工程设计要求，带背光图形液晶，菜单化设计，全中文显示，合理化屏幕保护控制。显示内容包括测量数据、开关量状态、事件记录、保护定值和系统参数等。

- 具有事件记录功能，可记录与电力系统安全运行相关的所有事件，时间分辨率小于1ms，可在线记录事件16条，掉电不丢失，便于分析故障原因和诊断设备缺陷。

## 保护功能

YTFB-21保护功能配置如下：

| 序号 | 保护功能 |
| --- | --- |
| 1 | 差动速断保护 |
| 2 | 比率差动保护 |
| 3 | 横差保护 |
| 4 | 励磁变速断保护 |
| 5 | 励磁变过流保护 |
| 6 | 励磁变过负荷保护 |
| 7 | TA断线判别 |
| 8 | 非电量保护 |

YTFB-22保护功能配置如下：

| 序号 | 保护功能 |
| --- | --- |
| 1 | 复合电压过流一段 |
| 2 | 复合电压过流二段 |
| 3 | 过负荷保护 |
| 4 | 负序电流保护 |
| 5 | 零序电流保护 |
| 6 | 低电压保护 |
| 7 | 过电压保护 |
| 8 | 定子接地保护 |
| 9 | 失磁保护 |
| 10 | 励磁低电压保护 |
| 11 | 励磁过电压保护 |
| 12 | 低频保护 |
| 13 | 高频保护 |
| 14 | 逆功率保护 |
| 15 | 转子一点接地保护 |
| 16 | 转子两点接地保护 |
| 17 | TA断线判别 |
| 18 | TV断线判别 |

## 测量功能

YTFB-21能够显示与保护相关的数据，便于用户调试和分析，具体如下：

| 序号 | 保护数据 |
| --- | --- |
| 1 | 机端电流（IFA、IFB、IFC） |
| 2 | 中心点电流（INA、INB、INC） |
| 3 | 横差电流（IHC） |
| 4 | 励磁变电流（ITA、ITC） |

YTFB-22能测量以下电气参数：

| 序号 | 测量参数 | 测量精度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三相测量电流（Ia、Ib、Ic） | 0.2% |
| 2 | 三相相电压（Ua、Ub、Uc） | 0.2% |
| 3 | 三相线电压（Uab、Ubc、Uca） | 0.2% |
| 4 | 频率（F） | 0.02Hz |
| 5 | 有功功率（P）、无功功率（Q）、功率因数（PF） | 0.5% |
| 6 | 有功电度、无功电度 | 0.5% |

以上测量值能根据CT、PT接线方式和变比，自动进行工程量转换，并分别显示一次侧值和二次侧值。

另外，YTFB-22能够显示与保护相关的数据，便于用户调试和分析，具体如下：

| 序号 | 保护数据 |
| --- | --- |
| 1 | 三相保护电流（IA、IB、IC） |
| 2 | 零序电流（3I0）、负序电流（3I2） |
| 3 | 零序电压（3U0） |
| 4 | 励磁电压(Ufd)、转子接地电阻(Rg)、转子接地位置(а) |

## 监视功能

- 开关量监视

YTFB-21、YTFB-22均支持12路外部有源接点信号输入（详细接线见附图），开关量可设置事件类型，将接点变位信息保存在事件记录中，同时可启动跳闸或告警；为消除开关接点抖动和电磁干扰等引起误变位，同时采用硬件电路滤波和软件时间窗技术，保证遥信正确率达100％。

- 系统异常告警

在线监视系统的运行状况，发现异常自动发出告警信号如控制电源失电、CT断线、PT断线等YTFB-22配置了发电机出口断路器操作回路：可发出合闸回路断线、跳闸回路断线报警信号。

- 装置自检

具有完善的自检能力，发现装置工作异常将自动发出自检信号。

## 控制功能

- YTFB-22的断路器控制

断路器状态通过辅助接点接入装置IN01获得，并在面板上以 “分位”、“合位”指示灯显示。断路器的控制和管理功能，包括：

- 操作回路带硬件防跳保持功能

- 断路器遥控/本地操作

- 断路器外部联动控制

- 断路器合闸闭锁控制

- 断路器拒动信号输出

- 断路器分/合线圈保护

因此，YTFB-22不仅仅是一般意义上的保护测控装置，更是断路器在线监测管理器和智能化开关柜的控制管理中心。

- 可编程控制

YTFB-21、YTFB-22均提供了6个出口输出继电器，用于跳合开关；提供6个信号继电器，用于控制信号输出。

## 事件记录

YTFB-21、YTFB-22均具有SOE事件记录功能，可在线记录最新发生的16条事件，并可在装置显示屏上显示查看。记录的时间分辨率小于1ms，掉电不丢失，便于分析故障原因和设备缺陷诊断。为了给事件记录提供高精度的时间戳，内置了由可充电电池供电的内部时钟，并可接收上一级SCADA系统的通信校时和在装置本地修改系统时间。

## 人机接口

- 采用带高亮度背光的液晶，菜单化设计，全中文显示。合理化的屏幕保护控制逻辑，有效延长液晶显示屏的使用寿命，并在出现故障、告警、自检异常时提供醒目的信号。

- 液晶屏上可显示一次测量数据、二次测量数据、开关量状态、事件记录、参数设置和调试信息等。

- 7个高亮度LED指示灯，分别表示运行、通信、合位、分位、故障、告警、自检。

- 6个操作按键，用于操作菜单和当地参数设置功能。

- 1个复归按键，专用于本地复归故障和告警信号。

## 通讯功能

- 以太网、RS485和CAN多种通讯方式可选，每种通讯都可选择单网和双网，通讯灵活方便。

- 将所有运行信息实时发送到上一级SCADA系统，包括遥测、遥信、保护定值、系统参数等。

- 能接收上一级SCADA系统下发的同步校时、遥控、遥调和保护定值整定、保护投退、系统参数修改等命令，实现变电站无人值班方案。

# 技术参数

## 环境条件

正常温度：	-10℃～55℃

极限温度：	-30℃～70℃

存储温度：	-40℃～85℃

相对湿度：	≤95%，不凝露

大气压力：	80～110kPa

## 工作电源

电压范围：	220V±15％（交流或直流）（额定电压为110V的必须在定货时注明）

正常功耗：	＜10W

最大功耗：	＜20W

电源跌落：	200ms

上电冲击：	4A

隔离耐压：	3kV

## 控制电源

额定电压：	220V（交流或直流）（额定电压为110V的必须在定货时注明）

过载能力：	60％～120％额定电压，连续工作

隔离耐压：	4kV

## 交流电流回路

额定电流：	5A（额定电流为1A的必须在定货时注明）

功率消耗：	＜0.5VA/每相

过载能力：	2 倍额定电流，连续工作

10倍额定电流，允许10s

40倍额定电流，允许1s

隔离耐压：	4kV

## 交流电压回路

额定电压：	100V（线电压）或100/√3（相电压）

功率消耗：	＜0.5VA/每相

过载能力：	2倍额定电压，连续工作

隔离耐压：	4kV

## 开关量输入回路

额定电压：	220VDC（由装置外部电源提供）

功率消耗：	2mA（IN01～IN12）

分 辨 率：	＜1ms

隔离耐压：	4kV

## 继电器输出回路

分断电压：	250VAC、220VDC

分断功率：	1250VA交流或120W直流（电阻性负载）

500VA交流或75W直流（电感性负载）

工作电流：	5A，连续工作

隔离耐压：	4kV

动作时间：	＜5ms

触点材料：	银上镶金

电气寿命：	2,000,000次

机械寿命：	20,000,000次

## 测量精度

电流、电压：	0.2级

功率、电度：	0.5级

频      率：	＜0.02Hz

## 绝缘性能

绝缘电阻：	各电气回路之间	＞500MΩ（500V兆欧表）

各电气回路与地	＞500MΩ（500V兆欧表）

工频耐压：	各电气回路之间	2.5kV/50Hz，1Min

各电气回路与地	2.5kV/50Hz，1Min

冲击电压：	各电气回路之间	±5.0kV/0.5J，1.2/50us

各电气回路与地	±5.0kV/0.5J，1.2/50us

高频耐压：	各电气回路之间	2.5kV/2s

各电气回路与地	2.5kV/2s

## 电磁兼容性能

能承受GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）标准规定的严酷等级Ⅲ的静电放电试验。

能承受GB/T14598. 9-1995（idt IEC255-22-3）标准规定的严酷等级Ⅲ的辐射电磁场干扰试验。

能承受GB/T14598.13-1998（idt IEC255-22-1）标准规定的严酷等级Ⅲ的1MHz脉冲群干扰试验。

能承受GB/T14598.10-1996（idt IEC255-22-4）标准规定的严酷等级Ⅲ的快速瞬变干扰试验。

能承受IEC1000-4-5《电磁兼容性（EMC）》第四部分：试验和测量技术 第五章冲击抗干扰性试验标准规定的严酷等级Ⅲ的浪涌冲击试验。

## 机械性能

能承受GB7261-87-16标准规定的严酷等级Ⅰ的振动试验。

能承受GB7261-87-17标准规定的严酷等级Ⅰ的冲击试验。

能承受GB7261-87-18标准规定的严酷等级Ⅰ的碰撞试验。

# 保护原理

## 差动速断保护

当发电机绕组出现短路时，会产生差动电流。当任一相差动电流大于差动速断保护电流定值时，保护动作。

差动电流和制动电流都是由发电机机端电流和中性点电流矢量运算产生的，各侧电流的方向都以指向发电机为正方向，如图3.1所示：

差动电流：Id=|IF+IN|

制动电流：Ir=IF−IN/2

图3-1 CT极性接线示意图

【动作条件】

1）差动速断保护投入；

2）任意一相差动电流Id大于设定的电流定值Iset；

【逻辑框图】

## 比率差动保护

为了防止差动保护在外部短路时，发电机有很大反馈电流使CT误差增大时误动作，采用比率制动原理。

为了防止因CT断线引起比率差动保护误动作，该保护带有CT断线闭锁功能。当发生CT断线时自动闭锁比率差动保护；当最大相电流大于6A时或者CT断线条件不满足，则自动解除CT断线闭锁功能。

比率差动保护的动作特性如图3.2所示：

图3.2 比率差动保护特性图

注1：               a.当Ir≤Ig时，I’=Iset

b.当Ir≥Ig时，I’=Iset+K1*(Ir-Ig)

当上两式任一个条件成立时，比率差动保护元件动作。

式中：              Ig ： 拐点电流

Iset： 整定的比率差动保护电流定值

K1 ： 整定的比率制动系数

I’ ： 中间计算电流

【动作条件】

1） 比率差动保护投入；

2） 任意一相差动电流Id大于I’（见注1）；

3） CT断线闭锁解除

【逻辑框图】

## 横差保护

高灵敏零序电流型横差保护，作为发电机内部匝间、相间短路及定子绕组开焊的主保护。当横差电流大于横差保护电流定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 横差保护投入；

- 横差电流大于设定的电流定值Iset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 励磁变电流速断保护

当励磁变电流A和C相任一相电流大于励磁变速断保护电流定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 励磁变电流速断保护投入；

- 任意一相电流大于设定的电流定值Iset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 励磁变过流保护

当励磁变电流A和C相任一相电流大于励磁变过流保护电流定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 励磁变过流保护投入；

- 任意一相电流大于设定的电流定值Iset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 励磁变过负荷保护

当励磁变电流A和C相任一相电流大于励磁变过负荷保护电流定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 励磁变过负荷保护投入；

- 任意一相电流大于设定的电流定值Iset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

YTFB-22通用型微机保护测控装置为用户提供的在线监视和保护功能，用户可通过《参数设置》菜单对这些功能进行灵活的选择和配置。

## 复合电压过流保护

复合电压闭锁元件是利用正序低电压和负序过电压反映系统故障，防止保护误动作的对称序电压测量元件，利用该元件能提高过电流的灵敏度，并尽可能的降低整定电流定值。

【动作条件】

- 复合电压过流保护投入；

- 任一线电压小于设定的电压定值Uset（若投入）；

- 负序电压大于设定的负序电压定值3U2set（若投入）；

- 任一相电流大于电流定值Iset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 过负荷保护

当任一相电流大于过负荷保护电流定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 过负荷保护投入；

- 任意一相电流大于设定的电流定值Iset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 负序电流保护

当三相电流不平衡或缺相时，会产生负序电流，利用该保护来实现三相电流不平衡和缺相保护。当负序电流大于负序电流保护电流定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 负序电流保护投入；

- 负序电流大于设定的负序电流定值3I2set；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 零序电流保护

当线路发生单相接地时，会产生零序电流，零序电流由专用的零序互感器输入装置，当零序电流大于设定的零序电流定值时，经可设定的延时时间，保护动作。本保护只适用于小电流接地系统。

【动作条件】

- 零序电流保护投入；

- 零序电流大于设定的零序电流定值3I0set；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 过电压保护

当任一相线电压超过电压定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 过电压保护投入；

- 断路器在合位；

- 任一线电压大于设定的电压定值Uset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 低电压保护

当任一相线电压低于电压定值时，经可设定的延时时间，保护动作。为防止由于PT断线引起保护误动作，该保护具有PT断线闭锁功能。

【动作条件】

- 低电压保护投入；

- 断路器在合位；

- 任一线电压小于设定的电压定值Uset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

- PT未断线；

【逻辑框图】

## 零序电压保护

当由于系统单相接地或电压不平衡引起的零序电压大于设定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 零序电压保护投入；

- 断路器在合位；

- 3U0大于设定的零序电压定值3U0set；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 失磁保护

失磁保护由静稳阻抗、异步阻抗判据、励磁低电压判据、电压闭锁判据组成，具体逻辑参看逻辑图。

静稳阻抗判据：

阻抗扇形圆动作判据匹配发电机静稳边界圆，采用0接线方式(Uab、Iab)，动作特性见图3-3所示，失磁后，机端测量阻抗轨迹由图中第I象限随时间进入第Ⅳ象限，达静稳边界附近进入圆内。扇形与R轴的夹角10~15为了躲开发电机出口经过渡电阻的相间短路，以及躲开发电机正常进相运行，静稳边界阻抗判据满足后，经延时（至少1~1.5s以躲开系统振荡），保护动作于信号。

图3-3  静稳边界阻抗判据动作特性

稳态异步阻抗判据：

发电机发生能导致失步的失磁，总是先到达静稳边界，然后转入异步运行，进而稳态异步运行。该判据的动作圆为下抛圆，它匹配发电机的稳态异步边界圆，特性曲线见图3-4。

图3-4 异步阻抗特性曲线

稳态异步阻抗判据满足后，经延时（躲开系统振荡，可比静稳判据延时短），保护动作跳闸。

电压闭锁判据：

为了PT断线失磁误动，失磁保护可投入电压闭锁功能，当电压低于低压定值或负序电压大于负压定值，闭锁失磁保护。

【逻辑框图】

## 励磁过电压保护

当励磁电压超过电压定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 励磁过电压保护投入；

- 断路器在合位；

- 励磁电压大于设定的电压定值Uset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 励磁低电压保护

当励磁电压低于电压定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 励磁低电压保护投入；

- 断路器在合位；

- 励磁电压小于设定的电压定值Uset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 过频率保护

当频率超过频率定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 过频率保护投入；

- 断路器在合位；

- 频率大于设定的电压定值Fset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 低频率保护

当频率低于频率定值时，经可设定的延时时间，保护动作。

【动作条件】

- 低频率保护投入；

- 断路器在合位；

- 频率小于设定的电压定值Fset；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 逆功率保护

逆功率保护作为汽轮发电机出现有功功率倒送，发电机变为电动机运行异常工况的保护。逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。电压取自发电机机端TV，电流取自发电机机端测量TA。保护按三相接线，有功功率为：

P=Ua⋅Ia⋅cosφa+Ub⋅Ib⋅cosφb+Uc⋅Ic⋅cosφc

为电压超前电流的角度，动作判据为：

P+Pset<0        Pset为逆功率保护动作整定值。

【动作条件】

- 逆功率保护投入；

- 功率加上逆功率定值和小于零；

- 延时超过设定的时间定值Tset；

【逻辑框图】

## 转子接地保护

本装置采用乒乓式开关切换原理，通过求解两个不同的接地回路方程，实时计算转子接地电阻值和接地位置。原理如图3-5所示。其中：S1、S2为由微机控制的电子开关，Rg为接地电阻，a为接地点位置，E为转子电压。两个降压电阻R，一个测量电阻R1。

图3-5  转子一点接地保护切换采样原理示意图

计算接地位置并记忆，为判断转子两点接地作准备。为防止保护误动及计算溢出，特设启动判据、E>20V。当Rg小于或等于接地电阻整定值时，经延时发转子一点接地动作，出口可选择信号或跳闸。

发电机励磁回路一点接地故障，对发电机并未造成危害，但若相继发生第二点接地故障，则将严重威胁发电机的安全。在一点故障发生后，保护装置继续测量接地电阻和接地位置，此后若在发生转子另一点接地故障，则已测得的a值变化，当其变化值△a超过整定值时，保护装置就确认为已发生了转子两点接地故障，发电机应立即跳闸。

【逻辑框图】

## CT回路断线告警

保护电流回路采用A、B、C三相CT输入，当最大相电流大于0.1额定电流（In），且最小电流小于0.04额定电流（In），经延时1秒后，发该相保护CT断线告警信号。

发电机机端电流和发电机中性点电流回路断线检测，断线判断依据相同。

【逻辑框图】

## PT回路断线告警

若三相线电压均小于30V，且任意一相电流大于0.2A，延时1秒，发PT断线告警信号；若负序电压大于8V，延时1秒，发PT断线告警信号。

【逻辑框图】

## 控制电源失电告警

当装置的控制电源输入端无电压，延时1秒，报控制电源失电告警。

【逻辑框图】

## 合闸回路断线告警

控制电源正常，断路器在分闸位置时，如检测到合闸回路无信号，延时30秒，报合闸回路断线告警。

【逻辑框图】

## 跳闸回路断线告警

控制电源正常，断路器在合闸位置时，如检测到跳闸回路无信号，延时1秒，报跳闸回路断线告警。

【逻辑框图】

# 整定说明

## 保护功能投退整定表

YTFB-21保护功能投退整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差动速断保护 | 未投/投入 | “未投”： 保护未投入，不进行功能检测。 “投入”： 保护投入，进行功能检测。 |
| 2 | 比率差动保护 | 未投/投入 |  |
| 3 | 横差保护 | 未投/投入 |  |
| 4 | 励磁变电流速断保护 | 未投/投入 |  |
| 5 | 励磁变过流保护 | 未投/投入 |  |
| 6 | 励磁变过负荷保护 | 未投/投入 |  |

YTFB-22保护功能投退整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合电压过流一段 | 未投/投入 | “未投”： 保护未投入，不进行功能检测。 “投入”： 保护投入，进行功能检测。 |
| 2 | 复合电压过流二段 | 未投/投入 |  |
| 3 | 过负荷保护 | 未投/投入 |  |
| 4 | 负序电流保护 | 未投/投入 |  |
| 5 | 零序电流保护 | 未投/投入 |  |
| 6 | 过电压保护 | 未投/投入 |  |
| 7 | 低电压保护 | 未投/投入 |  |
| 8 | 零序电压保护 | 未投/投入 |  |
| 9 | 失磁保护 | 未投/投入 |  |
| 10 | 励磁过电压保护 | 未投/投入 |  |
| 11 | 励磁低电压保护 | 未投/投入 |  |
| 12 | 过频保护 | 未投/投入 |  |
| 13 | 低频保护 | 未投/投入 |  |
| 14 | 逆功率保护 | 未投/投入 |  |
| 15 | 转子一点接地保护 | 未投/投入 |  |
| 16 | 转子两点接地保护 | 未投/投入 |  |

## 保护定值整定表

保护定值整定的内容，根据保护功能设置情况而定，以下为完整保护整定参数表：

YTFB-21保护整定参数表

| 序号 | 名称 | 范围 | 步长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 |  |  |
|  | 额定电流 | 0～100A | 0.01A |
| 2 | 差动速断保护 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～99.99A | 0.01A |
| 3 | 比率差动保护 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～99.99A | 0.01A |
|  | 拐点电流 | 0～99.99A | 0.01A |
|  | 比率制动 | 0．2～1.0 | 0.01 |
|  | 断线闭锁 | ON/OFF |  |
| 5 | 横差电流保护 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～6A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 6 | 励磁变电流速断保护 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 7 | 励磁变过流保护 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 8 | 励磁变过负荷保护 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |

YTFB-22保护整定参数表

| 序号 | 名称 | 范围 | 步长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 |  |  |
|  | 额定电流 | 0～100A | 0.01A |
| 2 | 复合电压过流一段 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 负序电压 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
|  | 低压闭锁 | ON/OFF |  |
|  | 负序闭锁 | ON/OFF |  |
| 3 | 复合电压过流二段 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 负序电压 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
|  | 低压闭锁 | ON/OFF |  |
|  | 负序闭锁 | ON/OFF |  |
| 4 | 过负荷 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 5 | 负序电流 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 6 | 零序电流 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～6A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 7 | 过电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 8 | 低电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 9 | 零序电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 10 | 失磁 |  |  |
|  | 失磁静稳阻抗投退 | ON/OFF |  |
|  | 系统联系电抗Zs | 0.1Ω～100.0Ω | 0.1Ω |
|  | 暂态电抗Xd | 0.1Ω～100.0Ω | 0.1Ω |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
|  | 失磁异步阻抗投退 | ON/OFF |  |
|  | 异步阻抗Z1 | 0.1Ω～100.0Ω | 0.1Ω |
|  | 异步阻抗Z2 | 0.1Ω～100.0Ω | 0.1Ω |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
|  | 低压闭锁投入 | ON/OFF |  |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 负压闭锁投入 | ON/OFF |  |
|  | 负序电压 | 0～173.21V | 0.01V |
| 11 | 励磁过电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～380.00V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 12 | 励磁低电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～380.00V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 13 | 过频率 |  |  |
|  | 频率定值 | 50.00～55.00Hz | 0.01Hz |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 14 | 低频率 |  |  |
|  | 频率定值 | 45.00～50.00Hz | 0.01Hz |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 15 | 逆功率 |  |  |
|  | 功率定值 | 1.0W～100.0W | 0.1 W |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 16 | 转子一点接地保护 |  |  |
|  | 一点接地电阻值 | 0.5KΩ～50.0KΩ | 0.1 KΩ |
|  | 一点接地延时 | 0～600s | 0.01s |
| 17 | 转子一点接地保护 |  |  |
|  | 接地位置变化(a %) | 1～20 | 数值为百分比 |
|  | 两点接地延时 | 0～600s | 0.01s |

## 设备参数整定表

YTFB-21设备参数整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信地址 | 0～247 | 不能与通信总线上的其它装置重复。 |
| 2 | CAN通信速率(bps) | 20k/50k/100k /125k /200k/250k/500k/1M | 监控系统的通信接口（CAN） 根据现场通信距离及总线负荷选择适当的速率。 |
| 3 | SCI通信速率(bps) | 2400/4800/9600/14400 /19200/28800/38400/57600 | 现场调试的通信接口（RS232） |
| 4 | 机端CT回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入机端CT断线告警功能 OFF：退出机端CT断线告警功能 |
| 5 | 中性点CT回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入中性点CT断线告警功能 OFF：退出中性点CT断线告警功能 |

YTFB-22设备参数整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信地址 | 0～247 | 不能与通信总线上的其它装置重复。 |
| 2 | 通讯方式 | CAN/RS485 | 根据现场通讯总线选择通讯方式 |
| 3 | CAN通信速率(bps) | 20k/50k/100k /125k /200k/250k/500k/1M | 监控系统的通信接口（CAN） 根据现场通信距离及总线负荷选择适当的速率。 |
| 4 | RS485通信速率(bps) | 2400/4800/9600/14400 /19200/28800/38400/57600 | 监控系统的通信接口（RS485） |
| 5 | CT接线模式 | 2CT/3CT | 选择保护电流CT接线类型 2CT:两相接法（两相式保护，保护对象为电容器或变压器时，强制为2CT） 3CT:三相接法（三相式保护） |
| 6 | PT接线 | Y/Y、V/V | Y/Y：星形接法 V/V：两相不完全星形接法 |
| 7 | CT回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入CT断线告警功能 OFF：退出CT断线告警功能 |
| 8 | PT回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入PT断线告警功能 OFF：退出PT断线告警功能 |
| 9 | CT变比 | 1～9999 | 如CT为200A/5A时，设为40 |
| 10 | PT变比 | 1～9999 | 如10kV/100V时，设为100 |
| 11 | 控制电源失电告警 | ON/OFF | ON：投入控制电源失电告警功能 OFF：退出控制电源失电告警功能 |
| 12 | 合闸回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入合闸回路断线告警功能 OFF：退出合闸回路断线告警功能 |
| 13 | 跳闸回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入跳闸回路断线告警功能 OFF：退出跳闸回路断线告警功能 |

## 开关量参数整定表

IN01～IN12均可独立整定以下参数。

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关量输入类型 | 常开/常闭 | 设置开关量以常开点或常闭点输入 |
| 2 | 确认时间 | 0～999 ms | 开关量接点防抖动时间 |
| 3 | 事件类型 | ----/告警/跳闸 | 共有三种类型：无事件、告警事件、故障事件。 |

## 电度底码设置整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 积分电度 |  |  |  |
| 1 | Ph（kWh） | 0～9999.99 | 有功电度初值（二次值） |
| 2 | Qh（kVarh） | 0～9999.99 | 无功电度初值（二次值） |

## 出口矩阵设置整定表

YTFB-21出口矩阵设置整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差动速断保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 2 | 比率差动保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 3 | 横差保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 4 | 励磁变电流速断保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 5 | 励磁变过流保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 6 | 励磁变过负荷保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |

YTFB-22出口矩阵设置整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合电压过流一段 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 2 | 复合电压过流二段 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 3 | 过负荷保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 4 | 负序电流保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 5 | 零序电流保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 6 | 过电压保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 7 | 低电压保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 8 | 零序电压保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 9 | 失磁保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 10 | 励磁过电压保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 11 | 励磁低电压保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 12 | 高频保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 13 | 低频保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 14 | 逆功率保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |
| 15 | 转子一点接地保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 备用继电器是电平信号，复归返回 |
| 16 | 转子两点接地保护 | 出口1-出口4 备用1-备用4 | 出口继电器发出是脉动信号 |

# 附录

## YTFB-21、YTFB-22机械尺寸和开孔图

## 背面端子图

YTFB-21背面端子图

YTFB-22背面端子图

## 典型接线图

YTFB-21典型接线图

YTFB-22典型接线图